## KONŠTRUKTA – GALVANIZOVŇA , s.r.o.  K výstavisku 13, 912 50 Trenčín

# Žiadosť o vydanie povolenia prevádzky podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia pre

Spoločnosť Konštrukta – Galvanizovňa, s.r.o. Trenčín

November  2007

Základná časť (pre zverejnenie)

Obsah:

## A)	Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

- názov alebo obchodné meno - Konštrukta–GALvanizovňa, s.r.o.

- právna forma – s.r.o.

- sídlo (adresa) – K výstavisku 13, 912 50 Trenčín

- adresa pre doručovanie pošty (ak sa líši od predchádzajúcej) -

- štatutárny zástupca a jeho funkcia- Ing. Stanislav Hladký – konateľ

- splnomocnená kontaktná osoba kontakt na ňu (telefón, mail atď.) Ing. Stanislav Hladký – č.tel:    032 – 7404 243,  č.faxu: 032 – 7404 248,  E-mail: hladky@kotaind.sk

- IČO : 36 327 824

- kód OKEČ (NACE), NOSE-P    25 81 / NOSE-P   105.01

B)       Typ žiadosti

- údaj o aký typ žiadosti sa jedná (jestvujúca prevádzka, nová prevádzka, zmena v prevádzke, zmena už vydaného integrovaného povolenia) – nová prevádzka

- zoznam súhlasov a povolení o ktoré v rámci integrovaného povolenia žiada

- §8 ods.2 písm. „a“ 1- udelenie súhlasu o vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečistenia,  stredných zdrojov znečisťovania , ich zmien a rozhodnutí

- §8 ods.2 písm. „a“ 7 – určenie emisných limitov

- §8 ods.2 písm. „c“ 8 – konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi

- § 8 ods. 2 písm.“f“ 3 na zavedenie nových technologických  alebo pracovných postupov

- §8 ods.2 písm. „f“ 4 na nakladanie s nebezpečnými odpadmi  (zákon č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o doplnení niektorých zákonov)

- údaje o spracovateľovi žiadosti (ak je iný ako žiadateľ) – Enviconsult spol.s r.o. Žilina , Závodská cesta 4, 010 01 Žilina , 041- 700 35 80,  ec@enviconsult.sk

- zoznam prebiehajúcich konaní o udelenie iných súhlasov a povolení súvisiacich s danou prevádzkou -  na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Mestským úradom Trenčín  č.j. Sp Sú 580/2007-003/La  zo dňa 31.07 2007 (rekonštrukcia haly + stavebné úpravy a galvanická linka zinkovanie) a stavebné povolenie na neutralizačnú stanicu  ObUŽP Trenčín č.j. OU6P /2007/02496-003TSZ zo 6.9.2007

## Údaje o prevádzke a jej umiestnení

  - názov prevádzky a variabilný symbol pridelený SIŽP (variabilný symbol, ak ešte nebol pridelený si žiadateľ vyžiada od príslušného inšpektorátu SIŽP pred podaním žiadosti) –Konštrukta – Galvanizovňa, s.r.o.  var. symbol : 770810107.

  - adresa prevádzky – K výstavisku 13, 912 50 Trenčín

- povoľovaná činnosť podľa prílohy č. 1 a súvisiace činnosti - 2.6. - prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov  s použitím elektrolytických alebo chemických  postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m3.

- projektovaná kapacita a ročný fond pracovnej doby, porovnanie s hodnotou kapacitného parametra podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ, projektovaná a technicky dosiahnuteľná kapacita

projektovaná kapacita :  48,25 m3  - objem kúpeľov , upravená plocha: 973 025 m2	technicky dosiahnuteľná kapacita : 875 700 m2 (90%)

- spôsob prevádzkovania (napr.: stála výroba jedného druhu výrobku, výroba viacerých druhov výrobkov podľa objednávok, využívanie prevádzky na veľkoprevádzkové skúšky a overovanie nových výrob atď.) – povrchové úpravy kovových dielov, súčiastok predovšetkým pre automobilový priemysel.  Spoločnosť Konštrukta-galvanizovňa bude prevádzkovať nasledovné druhy povrchových úprav :

- alkalické zinkovanie

- chrómovanie

- eloxovanie

- niklovanie + Cu + Sn

- fosfátovanie

- čiernenie (brunírovanie)

- omastenie

- stručný popis lokality prevádzky – spoločnosť Konštrukta –Galvanizovňa  je situovaná v hale VVZ1 v areáli Konštrukty Industry, a.s. Objekt je situovaný na východnom okraji  mesta Trenčín, jeho  okrajovej, priemyselnej časti.  V blízkosti sa nachádza priemyselný areál TRENS, areál Výstaviska Trenčín- mesto módy, a objekty spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. Za oploteným areálom   východným smerom sa nachádza poľnohospodársky využívaná pôda.

- parcelné čísla pozemkov prevádzky (v prípade stavebného konania aj susediacich pozemkov)

parcelné čísla podľa LV č.487, parc. č.1172

- stručný popis prevádzky – Spoločnosť Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o. Trenčín je situovaná na východnom okraji mesta Trenčín, v jeho priemyselnej časti.   V okolí sa nachádza areál TRENS, areál Výstaviska a samotné objekty Konštrukty Industry. Priemyselný areál Konštrukty sa začal  budovať   na konci 80- tych rokov (1976) a začal fungovať  okolo roku 1980. Hala  VVZ1, kde bude premiestnené kompletné kompletné povrchové úpravy,  bola vybudovaná v roku 1988. Spoločnosť Konštrukta –Galvanizovňa v rôznych obmenách  v danom území prevádzkovala  linky povrchových úprav od roku 1980. Nakoľko  priestory  nevyhovovali  súčasným potrebám ako i rozšíreniu výroby, rozhodlo sa vedenie spoločnosti o premiestnenie, čiastočnú zmenu v technológii zinkovania a zvýšenie kapacity technologických liniek.

Plánované kapacity povrchových úprav :

| Technologická linka | Objem vaní v m3 | Povrchovo upravená plocha v m2 |
| --- | --- | --- |
| galvanické zinkovanie - závesové zinkovanie - bubnové zinkovanie | 24,75 m3 | 273 715 m2 - 89 100 m2 - 184 615 m2 |
| sssSpolu fosfátovanie, čiernenie, odmasťovanie: odmasťovanie fosfátovanie čiernenie | 10,1 m3 - 6 m3 - 6,1 m3 - 4,0 m3 | 590 770 m2 - 443 077 m2 - 295 385 m2 - 295 385 m2 |
| Spolu chrómovanie, eloxovanie, niklovanie s Cu+Sn : chrómovanie, niklovanie+ Cu+ Sn eloxovanie | 13,4 m3 - 4,4 m3 - 4,5 m3 - 4,52 m3 | 108 540 m2 - 35 100 m2 - 36 000 m2 - 37 440 m2 |
|  | 48,25 m3 | 973 025 m2 |

Dňa 24.4.2004 získala spoločnosť  certifikát ISO 9001:2000

11. augusta 2005 získala spoločnosť certifikát ISO 14001: 2004 s platnosťou do 10.8.2008

Dňa 8.augusta 2005 získala spoločnosť certifikát BSi OHSAS 18 001 s platnosťou do 7.8. 2008.

Linka  galvanického pokovovania zinkom

Stručné údaje o prevádzke a technológii

Jedná sa o novú, plnoautomatizovanú, zinkovaciu linku na alkalické zinkovanie súčiastok (hromadné (v bubnoch) a závesové) vrátane nutných predbežných úprav povrchov (odmasťovanie, morenie) a finálnych úprav (pasivácia, utesnenie). Technologická časť zahŕňa vaňové zariadenie liniek vrátane kompletného vybavenia (vykurovacie telesá, chladiace registre, čeriace hady, odsávacie rámy, filtračné aparatúry a pod.). Ďalšou súčasťou technologickej časti sú:

- potrubné rozvody na rozvod technologickej vody,

- elektroinštalácia na napojenie vykurovacích telies,

- elektroinštalácia na napojenie portálových dopravníkov,

- elektroinštalácia na napojenie odsávacích ventilátorov,

- oceľová obslužná plošina.

Doprava dielov medzi vaňami bude zabezpečená štyrmi portálovými dopravníkmi s nosnosťou 400 kg s pojazdom, umiestnenými na dráhe, zavesenej na oceľovej nosnej konštrukcii. Riadenie pohybu dopravníkov bude pomocou programu, obsluha a kontrola linky sa bude vykonávať z oceľovej plošiny umiestnenej pozdĺž linky.

Povrchové úpravy sa budú vykonávať v roztokoch predpísaných kúpeľov, uvedených v postupe. Po každej operácii sa vykoná oplach vodou a na záver sa upravené výrobky usušia v sušičke alebo odstredivke. Celkový objem vaní pre chemické a elektrochemické úpravy povrchu v zinkovacej linke je 24,75 m3. Objem vaní pre odmasťovanie bude 8,7 m3.

Technologická linka je z polypropylénových (PP-DWU) vaní vystužených oceľovými profilmi opláštenými plastom a z nerezových vaní s tepelnou izoláciou. Technologická linka bude umiestnená v nepriepustnej bezodtokovej kontrolnej nádrži  spádovanej do zvodného kanála, umiestneného v pozdĺžnej osi kontrolnej nádrže, ktoré s miernym spádom bude ústiť do nepriepustnej čerpacej šachty s užitočným objemom 250 l (800x800x500 mm), krytej póroroštom. Havarijná vaňa (nádrž) bezpečne zabezpečí zachytenie objemu minimálne najväčšej pracovnej vane t. j. 7,2 m3 (vaňa  na závesové zinkovanie). Vane budú vybavené potrebným príslušenstvom pre elektrické vykurovanie, chladenie, filtráciu, čerenie, miešanie, lôžkami na otáčanie bubnov a elektrovodnými armatúrami. Teploty pracovných kúpeľov budú regulované riadiacim systémom.

Povrchové úpravy sa budú vykonávať v roztokoch predpísaných kúpeľov, uvedených v postupe. Po každej operácii sa vykoná oplach vodou a na záver sa upravené výrobky usušia v sušičke alebo odstredivke. Odpadové vody sa budú zneškodňovať v zneškodňovacej  neutralizačnej stanici.

Vane pre jednotlivé technologické procesy a oplachové vane budú umiestnené vo vnútri kontrolnej havarijnej vane ,vytvorenej v podlahe objektu.

Odpadové vody zhromažďované v bezodtokovej čerpacej nádrži budú prečerpávané do zneškodňovacej stanice, umiestnenej v prevádzkovej hale.

Využité prevádzkové kúpele budú prečerpávané priamo z funkčných vaní prenosným čerpadlom do výtlačného potrubia, zavedeného do akumulačnej zbernej nádrže H-OH koncentrátov v zneškodňovacej stanici. Filtrácia bude prebiehať v zinkovacích vaniach samostatne pre bubny a samostatne pre závesy pomocou sviečkových filtrov na spiatočke z rozpúšťacej kade.  Výkony čerpadiel budú 20 a 30 v.hod-1. Čerpadlá sú plánované

s ochranou proti chodu na sucho. Miešanie bude vykonávané v pracovných kadiach pomocou ejektorov. Dávkovanie leskotvorných prísad bude prebiehať v zmiešavacej vani pomocou dávkovacieho čerpadla. Pomocné zariadenia bude tvoriť odsávacie potrubie a ventilátor na odsávanie škodlivých výparov od jednotlivých kadí.

Vedľa  zinkovacej linky v hale  bude umiestnená technológia ďalších povrchových úprav:

1.   chrómovanie

- eloxovanie – anodická oxidácia hliníka

- niklovanie s kyslým medením a  cínovaním

V samostatnej miestnosti  za neutralizačnou stanicou budú umiestnené ďalšie linky chemických povrchových úprav:

- chemické odmastenie, morenie ( predúprava )

- čiernenie – alkalická oxidácia (brunírovanie)

- fosfátovanie

Ručné linky pre elektrochemické galvanické procesy :

- eloxovanie  v kyseline sírovej v prvej linke

- tvrdé/mliečne  chrómovanie  v druhej linke

- niklovanie, kyslé medenie spoločne s cínovaním v tretej linke

Linky budú obsluhované podvesnými dopravníkmi. Linky budú závesové a len v linke na niklovanie s Cu a Sn sa počíta s hromadným pokovovaním v bubnoch. Na inštaláciu 3 galvanických liniek je vyčlenená plocha 24,8x8,7 m vedľa zinkovacej linky. Stavebne bude priestor rozdelený na dve časti : 1. chrómovú a 2. alkalicko-kyslú.  Chrómová  linka bude  mať vlastnú havarijnú vaňu s podlahou vyspádovanou do zberného kanála a zaústeného do zbernej nádrže, ktorá bude zachytávať vody a úniky s obsahom Cr6+.

Druhá havarijná vaňa  bude slúžiť pre eloxovaciu linku (anodická oxidácia hliníka) a  pre linku niklovania s Cu + Sn.  Vody z týchto liniek budú mať alkalicko-kyslý charakter  a pre ich separáciu bude slúžiť H-OH zberná nádrž.

Havarijné vane, v ktorých budú linky osadené, budú izolované celozvarovanou  izolačnou fóliou s ochrannou geotextíliou. Na fóliu bude nanesený spádový železobetón.  Havarijné vane  sú od seba navzájom a od ostatného priestoru oddelené betónovými hrádzkami.  Vane sú dimenzované tak, aby zachytili prípadné úkapy a s veľkou rezervou zachytia aj najväčší objem pracovnej vane.

Povrchová úprava  podlahy v priestore eloxovacej linky a linky Ni+Sn +Cu  bude pomocou plastobetónu hrúbky 6-10mm s ochranným náterom. Priestor linky pre chrómovanie  bude vyložený zvarovanými PVC doskami  o hrúbke 6-8 mm.  Na dopravu budú slúžiť podvesné dopravníky s nosnosťou 150kg, ručne ovládané. Technologické linky budú vybavené PP, nerezovými a v prípade chrómovania  aj PVC vaňami vrátane  vykurovacích telies, zariadení na čerenie roztokov, odsávacie rámy + krycie veká, filtračné aparáty....). Ďalšou súčasťou technológie bude rozvod technologickej vody, rozvod tlakového vzduchu k čereniu a odsávaniu, napojenie vykurovacích telies, dopravníkov a odsávacích ventilátorov.

Technologický popis :

Povrchové úpravy sa budú prevádzať  v roztokoch predpísaných kúpeľov, ktoré sú uvedené v technologickom postupe prác, ktorý je súčasťou žiadosti. Linky sú koncipované tak, že po navešaní obsluha  prejde dopravníkom na koniec linky a postupne sa po jednotlivých operáciách vracia na začiatok, kde sa končí sušením  a zvešovaním tovaru. V niklovacej  linke začína proces uprostred linky a po predúpravách (morenie, odmastenie)  sa tovar presúva na začiatok linky. Linka je obsluhovaná 2 dopravníkmi. Po každej operácii  nasleduje oplach, spravidla dvojstupňový. Upravené výrobky sa osušia v sušičke. Voda z oplachov je využívaná  na chladenie  vaní. Vane medenia, niklovania a cínovania sú vybavené filtráciou roztoku, vane sú podľa potreby ohrievané, vo vaniach, kde sú oplachy prebieha čerenie. Teplota chemického odmastenia sa pohybuje od 60-800C , katodického a anodického odmastenia od 40-600C, niklovanie od 50-600C. Ostatné procesy  prebiehajú pri teplote okolo 200C.

Do samostatnej miestnosti v hale VVZ1 (rozmery: 14,8x11,8m) budú situované ručne ovládané linky pre chemické úpravy: Jedná sa o :

- predúpravu spoločnú pre obe chemické linky (odmastenie, morenie a aktivácia (alkalický oplach)

- čiernenie (brunírovanie)

- fosfátovanie

Tovar sa bude nakladať do košov s max. rozmermi 1200x450x600 mm vo vyhradenom priestore pred linkou.  Pohyb  košov budú zabezpečovať podvesné dopravníky s ručnou obsluhou.

Po stavebnej stránke je v hale  vybudovaná havarijná vaňa o rozmeroch 12,1 a 8,1 m s nabetónovanými obrubníkmi do výšky +350 mm. Chemická izolácia bude z celozvarovanej izolačnej  fólie s geotextíliou. Na fóliu bude umiestnená železobetónová konštrukcia s povrchovou úpravou plastobetónom a s ochranným náterom. Na záchyt prípadných  odpadových vôd bude slúžiť nepriepustná nádrž o objeme 0,3 m3. Odpadové vody z liniek sa budú prečerpávať  vzduchomembránovým čerpadlom do existujúcej NS. Linky budú vybavené PP a nerezovými vaňami vrátane vykurovacích telies, zariadení na čerenie roztokov, odsávacie rámy + krycie veká, filtračné aparáty....). Ďalšou súčasťou technológie je rozvod technologickej vody, rozvod tlakového vzduchu k čereniu a odsávaniu, napojenie vykurovacích telies, dopravníkov a odsávacích ventilátorov.

Technologický popis

Po navešaní výrobkov (nasýpanie košov) sa vykonávajú procesy predpúpravy povrchu (odmastenie, morenie) s potrebnými oplachmi. Následne  je tovar pomocou prevážacej vane  prepravený do linky  fosfátovania, ktoré prebieha za teploty 65-700C (pre Zn fosfát), resp. 95-980C pre Mn fosfát). Po fosfátovaní nasleduje jednostupňový oplach.  Na zosilnenie účinkov  sa používa pasivačný bezchrómový prípravok. Ďalej nasleduje oplach – dekap a sušenie v elektrickej sušičke.   Hotový upravený tovar je  konzervovaný olejom  a výrobky odkvapkávajú nad samostatnou vaňou.

Čiernenie sa bude  prevádzať v dvoch oceľových vaniach. Dekoratívny aj antikorózny povlak sa bude  robiť v roztavenej zmesi dusitanu, dusičnanu a hydroxidu sodného pri teplote 130-140 0C. Po jednostupňovom oplachu a studenom dvojstupňovom oplachu sa výrobky osušia a impregnujú konzervačným prostriedkom.

Súbor ďalších údajov  o inštalovaných technologických linkách

Dopravné zariadenia

Na dopravu dielcov v rámci zinkovacej  linky  budú slúžiť 4 portálové dopravníky s pojazdom a s nosnosťou 400 kg.

Pri linkách eloxovania, chrómovania a niklovania + Cu+Sn  budú 4, ručne ovládané, podvesné dopravníky s nosnosťou  do 150 kg.

Pri linke odmasťovania, čiernenia a fosfátovania  budú 3 portálové dopravníky, ručne ovládané s nosnosťou 150 kg.

Filtrácia a miešanie

Filtrácia bude prebiehať v zinkovacích vaniach samostatne pre bubny a samostatne pre závesy pomocou sviečkových filtrov na spiatočke z rozpúšťacej vane.

Vane pre proces fosfátovania budú vybavené kalovým priestorom a filtračným zariadením.

Pomocné zariadenia

Pomocné zariadenia zinkovacej linky budú tvoriť odsávacie potrubie a ventilátor na odsávanie škodlivých výparov od jednotlivých vaní. Ventilátor bude umiestnený na streche objektu na betónovom a izolovanom základe. Výfukové potrubie bude ukončené výfukovou hlavicou.  Ako odlučovač kvapiek bude použitý typ pre menovitý výkon 18 000 m3/hod. s rozsahom použitia 10 000 - 24 000 m3/hod. Účinnosť odlučovača sa pohybuje v rozmedzí od 99,2 do 99,8 %. Pri výpočte sa uvažovalo  s rezervou a účinnosť je zvolená iba 90 %, pre HCl iba 50%.

Odsávanie v chrómovej linke  bude zhotovené z PVC a bude zaústené do odlučovača chrómu. Z chrómovej linky bude odsávaných cca 14 000 m3 .hod.-1.

Z liniek eloxovania a niklovania  bude celkovo odsávaných cca 22 000 m3  vzdušniny  a cez 2 ks ventilátorov budú odpadové plyny zaústené  do  výduchu na streche objektu.

Z haly, kde sú linky na odmastenie, fosfátovanie a čiernenie  budú odpadové plyny  cez ventilátor typu NV 630 s výkonom 22 000 m3.hod-1  vyústené nad strechu  výrobnej haly.

Prívodná vzduchotechnika

Prívod vzduchu ako kompenzácia odsávaného vzduchu bude riešená samostatnou klimatizačnou jednotkou, umiestnenou v jestvujúcej v súčasnosti nevyužitej strojovni vzduchotechniky v 1. nadzemnom podlaží . Výkon jednotky bude nastavený na cca 37 000 m3/hod., takže priestor zinkovacej linky a ďalších 3 liniek povrchových úprav bude mierne podtlakový.

Prívodná vzduchotechnika v priestore NS a miestnosti, kde  bude odmasťovanie a 2 chemické linky  bude pomocou vzduchotechnickej jednotky s plynovým ohrevom, ktorá bude umiestnená v 1. nadzemnom podlaží.

Neutralizačná stanica

Návrh technológie zneškodňovania odpadových vôd odpovedá ich množstvu a zloženiu. Technologický postup vyhovuje požiadavkám na najlepšiu dostupnú techniku (BAT), uvedenú vo finálnej verzii referenčného dokumentu Best Available Techniques for the Surface Treatments of Metals and Plastics, september 2005.

Alkalicko-kyslé odpadové oplachové vody sa budú zhromažďovať v akumulačnej nádrži alkalicko-kyslých vodách(NS2). Zneškodňujú sa dvojstupňovým neutralizačne - zrážacím postupom v prietočných reaktoroch (NS4), umiestnených na oceľovej plošine ZS. Do oboch sekcií neutralizácie budú dávkované roztoky vápenného mlieka, resp. kyseliny sírovej najskôr pre hrubú, potom pre jemnú úpravu výstupného pH na predpísanú hodnotu v rozsahu 9,2 až 9,5. Do prvého stupňa bude z dávkovacej jednotky (NS12) naviac dávkovaný koagulant (roztok síranu železitého), ktorý porušuje stabilitu disperznej sústavy vyzrážaním jemných častíc. Upravená odpadová voda bude natekať gravitačne cez zmiešavací kus (dávkovanie organického polyflokulantu) do lamelového usadzovača (NS6). Odsadená voda stúpajúca pozdĺž lamiel k prepadovým žľabom, bude odvádzaná do čerpacej nádrže odsadenej vody (NS7). Kal z kalového priestoru lamelového usadzovača bude periodicky vypúšťaný pneuventilmi do kalovej nádrže(NS8). K zahusťovaniu kalu do rypného stavu bude slúžiť ručný komorový lis s hydraulickým ovládaním (NS10), z ktorého sa po naplnení a vysušení vysypáva filtračný koláč do oceľového kontajnera. Ďalšia manipulácia s kalom bude prevedená pomocou vysokozdvižného vozíka. Kal bude zo zneškodňovacej stanice prevážaný pred odvezením akreditovanou organizáciou na vyhradenú skládku do skladu.

Vyčerpané kúpele budú prečerpávané priamo od jednotlivých kadí do akumulačných nádrží mastných (odmasťovacie kúpele) a kyslých (moriace a zinkovacie kúpele) koncentrátov (NS13). Odtiaľ bude možné pričerpávať koncentrované odpadové vody membránovými čerpadlami buď do dvojstupňovej prietočnej neutralizácie (NS6)

(a spracovať ich tak spoločne s oplachmi), alebo vody prevádzať k diskontinuálnemu zneškodňovaniu v reaktore H-OH (NS5). Technologický postup v reaktore spočíva rovnako ako u kontinuálnej neutralizácie najprv v úprave odpadových vôd dávkovaním roztoku vápenného mlieka (resp. H2 SO4) na požadovanú hodnotu pH v intervale 9,2 – 9.5. Do reaktora sa ďalej dávkuje koagulant (síran železitý), ktorého vzájomnou reakciou s hydroxidom vápenatým vzniká hydroxid železitý, na ktorom sa sorpciou zachytia zbytkové koncentrácie ťažkých kovov, a dôjde postupne k zhlukovaniu drobných častíc vo väčšie sedimentovateľné a filtrovateľné vločky. Konečne použitím polymerného pomocného flokulantu sa docieli zlepšenie sedimentačných a filtračných vlastností kalov. Po prebehnutí sedimentačnej doby bude odsadená voda z reaktoru (NS5) prečerpávaná vzduchom poháňaným čerpadlom (NS26) do čerpacej nádrže (NS7),odkiaľ bude odstredivým čerpadlom (NS27) spoločne s predpracovanými oplachovými vodami vedená k záverečnému mechanickému dočisťovaniu na pieskových filtroch (NS9). Na výstupe odpadových vodách do areálovej splaškovej kanalizácie je navrhnuté osadenie výstupného pH-metra, indukčného prietokometra a vzorkovacieho ventilu.

Pri vytvorení vápna (NS11), ako neutralizačného činidla sa bude tvoriť väčšie množstvo kalov, ale tieto kaly lepšie vločkujú a sedimentujú a sú lepšie filtrovateľné. Naviac dochádza i k zrážaniu fosforečňanov, kremičitanov, fluoridov a ostatných nerozpustných vápenatých solí. V prípade vysokých koncentrácií odpadových vôd dochádza k vylučovaniu síranu vápenatého.

Kapacita NS : max. 3 l/s , Ø 1,8 l/s = 38 760 m3/rok . NS je reálne schopná  vyčistiť všetky  odpadové vody vznikajúce v procese povrchových úprav. Pri max. zaťažení NS  je možnosť ročne vyčistiť až 64 800 m3.

| ukazovateľ | výstupná hodnota z NS v mg/l | bilančná hodnota v kg/rok pri 38 760 m3/rok |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 |  |
| CHSKCr | 300 | 11,628 |
| NL | 90 | 3,48 |
| Crcelk. | 0,5 | 0.02 |
| Cr6+ | 0,1 | 0,0038 |
| Fe | 3,0 | 0,116 |
| Zn | 2,0 | 0,0775 |
| Al | 2,0 | 0,0775 |
| Sn | 2,0 | 0,0775 |
| Cu | 0,5 | 0.02 |
| Ni | 0,5 | 0.02 |
| N-NO2 | 5,0 | 0,1938 |
| N-NH4 | 25 | 0,969 |
| Pcelk | 2,5 | 0,0969 |
| AOX | 2,0 | 0,0775 |
| NEL | 3,0 | 0,116 |

Areál Konštrukty – Galvanizovne  napojený na inžinierske siete nasledovne :

#### Elektrická energia

Výrobný areál je napojený na existujúcu sieť Konštrukty Industry na základe zmluvy s tým, že odber elektrickej energie je meraný vlastným elektromerom.

Elektrická energia bude slúžiť pre ohrev technologických zariadení (vaní), pohon strojov, žeriavov, zdvíhacích zariadení , osvetlenie.

#### Voda

Areál je napojený na existujúci  rozvod pitnej vody. Spoločnosť odoberá vodu na základe zmluvy od Konštrukty Industry, ktorá je vlastníkom  rozvodov vody v areáli. Voda je dodávaná do siete z verejných zdrojov v správe Trenčianskej vodárenskej spoločnosti . Objekt haly je napojený na vodovod, z ktorého je dodávaná pitná voda pre sociálne účely. Technologická voda bude dodávaná zo studne Konštrukty Industry na základe zmluvy  a jej odber je meraný.

#### Kanalizácia

Objekt výrobnej haly  je už v súčasnosti napojený na areálovú kanalizáciu spoločnosti Konštrukta Industry, a.s., ktorá je zaústená do verejnej kanalizácie s ČOV mesta Trenčín.  Areálová kanalizácia je jednotná, odvádza do kanalizačného systému mesta  všetky druhy  vznikajúcich odpadových vôd. Množstvo odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie Konštrukty Industry nie je merané. Jedná sa o nepriame sledovanie množstva OV na základe odberu pitnej vody  a technologickej vody zo studne. Technologická voda  bude odvádzaná do novovybudovanej neutralizačnej stanice  a odtiaľ po vyčistení a kontrole do kanalizácie Konštrukty Industry a následne do verejnej kanalizačnej siete.

Ďalšie priestory potrebné pre prevádzku Konštrukty –Galvanizovne sú:

- Sklad chemikálií

- Sklad hotových výrobkov – expedícia

- Laboratórium

- Sociálno –administratívne priestory

- Sklad odpadov umiestnený v sklade chemikálií oddelený priečkou

Sklad chemikálií

Plocha skladu – 94,1 m2. Sklad je priechodný, z oboch strán sú osadené plechové vráta  rozmerov 2,4 x 2,4 m. Podlaha skladu :

zhutnený pôvodný terén

- separačná fólia PVC + ochranná textília-

- železobetónová doska C20/25 a ocele 10505 hr. 250 mm

- ochranná textília + fatrafol 803 + ochranná textília

- spádový betón C35/45

- plastbetón  hr. 100 mm  + zahradený vláknobetón so vsypom Panbex F1

Rozmery skladu sú cca 16 x 6 m. V sklade sú vybudované po dlhšej strane havarijné vane na skladovanie tekutých a tuhých chemických látok.  V priestore tekutých chemic. látok  je havarijná vaňa vyspádovaná do záchytnej nádrže. Sklad má vybudovanú priečku, ktorá oddeľuje priestor pre chemické látky od priestoru pre skladovanie odpadov. Priečka je vybudovaná vo vzdialenosti cca 3 m od dverí. V tomto priestore  je aj havarijná sprcha.

## D)	Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

- zoznam základných vstupných  surovín údaje sú uvedené z projektov technologických liniek povrchových úprav . Nie je možné uvádzať skutočné údaje za rok 2006, nakoľko  investor zmenil technológiu zinkovania  a zvyšuje kapacitu ostatných technologických liniek.

- zoznam pomocných materiálov a ďalších látok, ktoré sa v prevádzke používajú

| chemikálie | podrobne viď príloha D2 – zoznam, množstvo a vlastnosti chemikálií |
| --- | --- |
| chemikálie pre povrchové úpravy | 147, 631 t |
| chemikálie pre NS | 25,425 t |

- zoznam medziproduktov a výrobkov – medziprodukty v prípade spoločnosti Konštrukta –Galvanizovňa , s.r.o. nie sú . Výrobky možno charakterizovať ako množstvo povrchovo upravenej plochy max.: 973 025  m2/ rok.

- zoznam energií v prevádzke vyrábaných a používaných (vrátane palív, médií a pohonných hmôt)

| elektrická energia | 841 000 kWh |
| --- | --- |
| pitná voda | 818 m3/ rok (odber z verejného vodovodu) |
| technologická voda | 30 760 m3/rok odber zo studne |
| zemný plyn (vykurovanie výrob. haly) | 72 000 m3 |

- spotreba vody (pitnej a technologickej)

- 31 578 m3/rok  (spolu množstvo pitnej a technologickej vody). Množstvo technologickej vody bude merané samostatným vodomerom a zároveň  jednotlivé linky budú merané podružnými vodomermi.

- množstvo vody pre pitné účely bude tiež merané  vodomerom. Podľa vyhl.684/2006 Zb. sa predpokladá potreba pre sociálne účely:

24 x 125 l/d =  	 3 000 l/d

5     x 55 l/d =  	    275 l/d

Spolu:	            3 275 l/d = 0,038 l.s-1

Qr = Qd x 250 =     818,75  m3.rok-1

Spotreba vody pre jednotlivé technologické linky spolu :30 760 m3.rok-1

Linka galvanického zinkovania : 3,8 m3/ hod. = 91,2 m3.deň-1 =22 800 m3.rok-1

Eloxovanie, Chrómovanie, Niklovanie+Cu+Sn:  0,877 m3/hod.=21,05 m3.deň-1 = 4630  m3.rok-1

Odmasťovanie, čiernenie, fosfátovanie: 0,649 m3/hod. = 15,58 m3.deň-1 = 3 330 m3.rok-1

E.  Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

- zoznam zariadení a činností majúcich vplyv na znečisťovanie ovzdušia

Emisie  vznikajú zo spaľovania zemného plynu a z prevádzky technológie povrchových úprav, ktorá je odsávaná bočným odsávaním (štrbiny) a odpadový vzduch je vedený z jednotlivých technologických liniek nasledovne :

1. Odsávacie potrubie od chrómovacej linky bude vedené pod linkou a v havarijnej jímke (osobitnej pre túto linku na oddelené zachytávanie vôd s obsahom Cr6+ ) bude inštalovaný odlučovač chrómu. Účinnosť zariadenia na odlučovanie chrómu bude na úrovni 99,2 až 99,8 %.

2. Linky eloxovania a cínovania +Cu+Ni sú odsávané a odpadový vzduch bude odvádzaný samostatnými výduchmi nad strechu objektu

3. Linky fosfátovania a čiernenia budú odsávané a odvádzaný samostatnými výduchmi nad strechu objektu

4. linka odmasťovania  bude odsávaná a odpadový vzduch bude odvádzaný samostatnými výduchmi nad strechu objektu

5. Linka zinkovania – odpadový vzduch je odlučovaný v odlučovači aerosolov s účinnosťou 99,2 až 99,8 %. Prečistené plyny sú dopravované ventilátorom nad strechu objektu, rozptyl je zabezpečený výfukovou hlavicou.

6. emisie zo spaľovania  zemného plynu  na vykurovanie výrobných priestorov

Zaradenie zdrojov znečisťovania ovzdušia

1. Palivovo-energetický priemysel

  - technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív    s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom  v MW ≥0,3 MW

1.1.2. stredný zdroj znečistenia – vykurovanie  výrobných priestorov

Vykurovanie výrobných priestorov bude zabezpečené 2 vzduchotechnickými teplovzdušnými jednotkami typu TC 250 E o výkone 291 kW/1 ks. Celkový výkon VZT  bude 582 kW, príkon 646 kW.

Zaradenie technológie  povrchových úprav  je nasledovné:

2       Priemyselná výroba a spracovanie kovov

  - Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti (bez použitia organických rozpúšťadiel)

– pri použití elektrolytických postupov s objemom kúpeľov ≥ 1 m3- 30 m3

- pri použití chemických postupov s objemom kúpeľov ≥ 3 m3 -100 m3

2.9.2 Stredný zdroj znečisťovania – objem elektrolytických kúpeľov 20,65 m3 a

chemických kúpeľov 27,6 m3 .

Kategorizácia linky povrchovej úpravy vychádza zo skutočnosti, že v danom prípade sa vykonáva povrchová úprava kovových povrchov elektrolytickými a chemickými postupmi, pri ktorých je kategorizácia založená na objeme kúpeľov. Objemy elektrolytických kúpeľov (11,85 + 8,8 = 20,65 m3) v danom prípade presahujú prahovú hodnotu pre stredný zdroj znečisťovania pri elektrotechnických postupoch 1 m3 resp. 3 m3 pri chemických postupoch (12,9 + 4,6 + 10,1 = 27,6 m3), ale nedosahujú príslušné prahové hodnoty pre veľký zdroj 30 m3 resp. 100 m3.

- zoznam emisií vypúšťaných do ovzdušia a spôsob ich vypúšťania, resp. zachytávania

vzduchotechnické teplovzdušné jednotky (zdroj 1.1.2.)

Tab1  Údaje o emisiách z vykurovania

| Znečisťujúca látka | TZL | SO2 | NOx | CO | TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vykurovanie | 0,00576 | 0,00069 | 0,11232 | 0,04536 | 0,01037 |

Emisie budú  vypúšťané samostatnými výduchmi  nad strechu objektu. Výška výduchu : 1,5 m priemer 250 mm.

Linky povrchových úprav (zdroj 2.6.2.):

Tab.2  Údaje o emisiách linka  zinkovania

| Znečisťujúca látka | ##### Pred odlučovačom |  |  | ##### Za odlučovačom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg.m-3 |  | g.h-1 | mg.m-3 | g.h-1 |
| NaOH | 1,587 |  | 27,76 | 0,159 | 2,78 |
| HCl | 2,502 |  | 43,76 | 1,251 | 21,88 |
| Zn | 0,082 |  | 1,44 | 0,008 | 0,14 |
| Max. ročné hodnoty vypúšťaných ZL |  | t/rok |  |  |  |
| NaOH |  | 0,017 |  |  |  |
| HCl |  | 0,131 |  |  |  |
| Zn |  | 0,001 |  |  |  |

Tab.3	Údaje o emisiách linka  chrómovania , eloxovania a cínovania

| Znečisťujúca Látka |  | ##### Linka chrómovania |  |  |  |  | Linka eloxovania a Ni+Cu+Sn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pred odlučovačom |  | Za odlučovačom |  |  | Bez odlučovania |  |
|  |  | mg.m-3 | g.h-1 | mg.m-3 |  | g.h-1 | mg.m-3 | g.h-1 |
| Cr6+ |  | 4,15 | 59,16 | 0,249 |  | 3,55 |  |  |
| H2SO4 |  | 0,03 | 0,43 | 0,018 |  | 0,03 | 0,193 | 4,26 |
| NaOH |  | 0,017 | 0,24 | 0,001 |  | 0,01 | 0,001 | 0,92 |
| HCl |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 1,00 |
| HNO3 |  |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,01 |
| Cu |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 0,42 |
| Ni |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,61 |
| Sn |  |  |  |  |  |  | 0,007 | 0,15 |
| Al |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,48 |
|  | Max. ročné hodnoty vypúšťaných ZL |  |  |  | t/rok |  |  |  |
|  | Cr6+ |  |  |  | 0,021 |  |  |  |
|  | H2SO4 |  |  |  | 0,0002 + 0,026 |  |  |  |
|  | NaOH |  |  |  | 0,00006 + 0,0055 |  |  |  |
|  | HCl |  |  |  | 0,006 |  |  |  |
|  | HNO3 |  |  |  | 0.00006 |  |  |  |
|  | Cu |  |  |  | 0,0025 |  |  |  |
|  | Ni |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  | Sn |  |  |  | 0,0009 |  |  |  |
|  | Al |  |  |  | 0,0028 |  |  |  |

Tab.4  Údaje o emisiách linka  fosfátovania, čiernenia a odmasťovania

| Znečisťujúca látka | ##### linka fosfátovania, čiernenia a odmasťovania |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg.m-3 | g.h-1 | t/rok |
| HCl | 0,086 | 1,5 | 0,009 |
| HNO3 | 2,765 | 48,00 | 0,288 |
| NaOH | 3,498 | 60,72 | 0,364 |
| H3PO4 | 0,025 | 0,44 | 0,00264 |

Podrobnejšie údaje sú uvedené v prílohe E3

- zoznam zdrojov znečisťovania odpadových vôd

zdroje odpadových vôd :

    - výrobná hala -  technologické zariadenia na povrchové úpravy, neutralizačná stanica -  technologické vody

    - sociálne zariadenia  Konštrukty- Galvanizovne – splaškové vody

- zoznam produkovaných odpadových vôd a spôsob ich vypúšťania

- technologické odpadové vody  zo všetkých technologických liniek sú  zvedené do  neutralizačnej stanice a po vyčistení sú odvádzané do kanalizácie spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. a následne do verejnej kanalizácie s ČOV v prevádzke TVS a.s. Trenčín. Z jednotlivých technologických liniek vychádza nasledovné množstvo vôd:

zinkovacia linka : 22 800 m3/rok

chromátovanie+ Elox + Sn = 8 340 m3/ rok

fosfátovanie+ čiernenie = 7 620 m3/rok

spolu : 38 760 m3/rok = 6,46 m3/hod. = 1,8 l.s-1

- splaškové odpadové vody zo sociálnych zariadení  sú odvádzané priamo s ostatnými vodami do kanalizácie spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. a následne do verejnej kanalizácie s ČOV v prevádzke TVS a.s. Trenčín

- vody z povrchového odtoku (vody zo striech, komunikácií, spevnených plôch) – sú zaústené spoločne s ostatnými vodami do kanalizácie  Konštrukty Industry a následne verejnej kanalizácie TVS, a.s.

- zoznam odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok vypúšťaných do verejnej kanalizácie alebo recipientu – nie sú produkované fi Konštrukta Galvanizovňa  s.r.o.

- odpadové vody prichádzajúce od iných pôvodcov  charakteristika recipientu (názov, povodie, riečny kilometer, úroveň znečistenia v mieste vypúšťania, prietoky)

spoločnosť Konštrukta –Galvanizovňa s.r.o.  je odkanalizovaná prostredníctvom Konštrukty Industry do verejnej kanalizačnej siete mesta Trenčín, ktorá je zaústená do ČOV  TVS a.s. Trenčín. Vyčistené vody z mesta Trenčín sú zaústené do toku Váh. Konštrukta –Galvanizovňa  neberie žiadne odpadové vody od iných pôvodcov.

- zoznam produkovaných odpadov

Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o.  má vydaný súhlas na nakladanie s NO príslušným Obvodným úradom ŽP v Trenčíne č.j.OUŽP 2006/01951-002 TME z 7.6.2006.  Súhlas je platný do 30.6.2009.

Tab. 5 . zoznam odpadov a množstvo v roku 2006

| Č. druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Množstvo v t 2006 | Predpokl množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 01 05 | Kyslé moriace roztoky | N | 3 830 | - |
| 11 01 07 | Alkalické moriace roztoky | N | 2 260 | - |
| 11 01 09 | Kaly a filtračné koláče obsahujúce NL | N | 2,72 | 12 t |
| 11 01 11 | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce NL | N | 4 590 | - |
| 13 08 02 | iné emulzie (odmasťovanie | N | 0,15 | 0,5 t |
| 15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O | 0,105 | 0.2 t |
| 15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 1,24 | 1, t |
| 15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie , ochranné odevy kontaminované NL | N | 0,09 | 1,5 t |
| 16 02 13 20 01 21 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezp. časti (elektronický šrot, žiarivky) | N | - | 0,050 t |
| 16 02 14 | vyradené zariadenia (elektronický šrot) | O | - | 0,050 t |
| 16 05 07 | Vyradené anorganické chemikálie | N | 0,76 | 0,5 t |
| 17 02 04 | Plasty, sklo, drevo kontaminované NL (odpadové vane povrchových úprav, drevené rošty) | N | 1,06 | 1,0 |
| 17 04 09 | Kovový odpad kontaminovaný NL | N | 0,12 | 0,2 |
| 19 12 03 | neželezné kovy | O | 0,02 | 2 |
| 20 01 21 | žiarivky a iný odpad s obsahom ortuti | N | - | - |
| 20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O | 13,2 | 14,0 |
| 11 01 98* | Iné odpady obsahujúce NL (kaly) | N | 3,87 | - |
|  | spolu : |  |  | 33,0 |

* jedná sa o nesprávne zaradený odpad, ktorý bol počas roka  2006 preradený pod  kat. číslo  11 01 09

V prevádzke novej galvanizovne budú vznikať obdobné odpady ako v pôvodnej NS mimo odpadov :

Tab.6 .

| 20 01 21 | žiarivky a iný odpad s obsahom ortuti (nahradené kat.č. 160213) | N |
| --- | --- | --- |
| 11 01 98* | Iné odpady obsahujúce NL (kaly) – jedná sa o nesprávne zaradený odpad, ktorý bol počas roka 2006 preradený pod kat. číslo 11 01 09 | N |

Odpady uvedené v tab.č. 7  vznikajú v technologickom procese povrchových  úprav a sú kontinuálne čistené na NS

Tab.7 .

| 11 01 05 | Kyslé moriace roztoky | N |
| --- | --- | --- |
| 11 01 07 | Alkalické moriace roztoky | N |
| 11 01 11 | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce NL | N |

- úroveň znečistenia pôdy a podzemných vôd a možné riziká

Areál Konštrukty (povrchové úpravy) funguje v záujmovom území od roku 1980 (stavebné povolenie bolo v r. 1976). Areál je spevnený asfaltovým alebo betónovým povrchom, len na malých plochách okolo výrobných hál je trávnatý porast. Do súčasnosti neboli požadované analýzy kvality pôdy v záujmovom území. V záujmovom území (areál Konštrukty Industry) prebieha monitoring kvality podzemných vôd na ukazovateľ NEL. V rámci  procesu posudzovania  boli realizované 2 monitorovacie vrty  pri hale VVZ1 a boli odobrané vzorky vody  s analýzou na ukazovatele:  Crcelk., Cu, Ni,  Fe,  Zn, pH, AOX, N-NO2, N-NH4, NEL, kyanidy s nasledovnými výsledkami:

Tab. 8 výsledky monitoringu

| Ukazovateľ | M1 – referenčný vrt nad halou | M2 monitorovací – pod halou |
| --- | --- | --- |
| PH | 7,48 | 7,41 |
| CHSK Cr mg/l | 47,2 | 127 |
| Amoniakálny dusík N-NH4 mg/l | 0,02 | 0,12 |
| Dusitanový dusík N-NO2 mg/l | 0,01 | 0,01 |
| Crcelk. mg/l |  0,001 |  0,001 |
| Cu mg/l | 0,019 | 0,026 |
| Ni mg/l | 0,003 | 0,005 |
| Zn mg/l | 0,023 | 0,021 |
| Fe mg/l | 0,197 | 0,276 |
| NEL IR mg/l | 0,05 | 0,05 |
| Kyanidy celk. mg/l |  0,003 |  0,003 |
| AOX g/l | 6 | 19 |

- prehľad iných emisií do životného prostredia (hluk, vibrácie, žiarenie atď.)

ďalšie emisie:

- hluk z dopravy a stacionárnych zdrojov (chladiace systémy, kompresory...) vo vonkajšom prostredí - nebol v priestoroch pôvodnej galvanizovne meraný, nakoľko nebola vznesená požiadavka zo strany RUVZ Trenčín. V čase skúšobnej prevádzky bude meraný hluk zo stacionárnych zdrojov a z dopravy.

## F)	Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste (uviesť zdroj informácie)

- popis miesta a okolia prevádzky

Nová prevádzka Konštrukty- Galvanizovňa je situovaná v areáli spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. Trenčín, ktorý sa nachádza na východnom okraji mesta Trenčín, v jeho priemyselnej zóne. Zo severnej strany je výrobná hala obklopená výrobnými objektami spoločnosti Konštrukta Industry, a.s. Čiastočne z východu a juhu sú poľnohospodársky využívané polia a zo západu  je prístupová cesta a areál  Výstaviska – Trenčín mesto módy.  Celý areál materskej spoločnosti Konštrukta - Industry, a.s. z východnej strany susedí s výrobným areálom TRENS, zo severnej strany  sú obytné domy, zo západnej strany – objekty pre podnikanie  a areál Výstaviska.

.

- klimatické podmienky a kvalita ovzdušia

Podľa klimatického členenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patrí územie do teplej klimatickej oblasti, mierne vlhkého okrsku, s miernou zimou. Patrí sem samotné mesto ležiace v severnej časti Trenčianskej kotliny a južnej časti Ilavskej kotliny, ako aj východná okrajová časť Bielokarpatského podhoria a okrajové svahy Strážovských vrchov.

Priemerné ročné teploty v území sa pohybujú v kotlinovej časti územia okolo 8,5-9,0 0C, v horských častiach je to 7,5-8,0 0C. Najteplejším mesiacom je júl (16-18,5 0C), najchladnejším január (-2,0 až -3,0 0C).

V hodnotenom území padne priemerne 640-850 mm zrážok ročne, pričom v osídlených kotlinových polohách je to do 700 mm a vo vyšších polohách nad 800 mm.

Veterné pomery

Prevládajúcimi smermi vetra v riešenom území sú severné a juho-západné. Priemerná rýchlosť vetra na dne kotliny a na svahoch je okolo 4 m/s. V lete je priemerná rýchlosť vetra nižšia (3,6 m/s), v zimnom období vyššia (4,2 m/s).

# Tab.9	Častosť smerov vetra v percentách

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | bezvetrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,9 | 7,2 | 3,0 | 9,9 | 7,2 | 10,9 | 4,8 | 10,0 | 34,1 |

# Tab.10	priem. rýchlosť vetra v m/s

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | bezvetrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 3,8 | 3,0 | 4,4 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 4,4 | - |

Emisie zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v okrese Trenčín za obdobie rokov 2002- 2005 ukazuje nasledovná tabuľka.

Tab 11  Emisie zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v okrese Trenčín za roky 2002-2005

|  | TZL | SO2 | NO2 | CO | TOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 184 | 236 | 1263 | 1555 | - |
| 2003 | 332 | 274 | 1682 | 2070 | - |
| 2004 | 354 | 274 | 1612 | 2164 | - |
| 2005 | 107,31 t | 142,13 t | 1077,8 t | 1601,25 t | 38,82 t |

- charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Výstupy do životného prostredia z pôvodnej prevádzky Konštrukta – Galvanizovňa sú nasledovné :

Tab. 12  Emisie z fi Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o. v tonách za roky 2004-2006

|  | TZL | Cr6+ | Cu | CN | Ni | Zn+Sn | HCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004* | 0,045 | 0,00045 | 0,01467 | 0,000071 | 0,003384 | 0,026 | 0,0564 |
| 2005 | 0,047 | 0,00155 | 0,01542 | 0,000075 | 0,003557 | 0,027 | 0,0593 |
| 2006 | 0,046 | 0,001505 | 0,01494 | 0,000072 | 0,003446 | 0,0265 | 0,0574 |

* v roku 2004 sa používal aj trichlóetylén v ročnom množstve 261 kg.

| Množstvo vody - priemyselnej (technologickej) - pitnej | 16 248 m3 neeviduje sa, platí sa formou nájmu |
| --- | --- |
| Množstvo odpadovej vyčistenej vody - neutralizovanej | 10 680 m3 |
| Množstvo odpadov : -nebezpečných - ostatných | 10 690 t 3,325 t |

- chránené a citlivé oblasti, ochranné pásma

Vodný zdroj Sihoť sa nachádza severozápadne od hodnoteného územia. Navrhovaná činnosť sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,5 km od tohto vodného zdroja, v ochrannom pásme II. stupňa.

V širšom okolí sa nachádzajú nasledovné chránené územia:

- CHKO Biele Karpaty – západná časť k.ú. Trenčína

- PR Trubárka – hranica k.ú. Trenčína a Kubrice

- PR Zamarovské jamy – k.ú. Zamarovce a Kubrá

- CHA Park v Záblatí – k.ú. Záblatie

- navrhovaná PP Lúčne – k.ú. Kubrá a Kubrica

- navrhovaná PP Trenčiansky luh – k.ú. Trenčín.

Cca 1,5 km severne od haly VVZ1 preteká nadregionálny biokoridor rieka Váh, ktorý je  významná migračná cesta  a významná genofondová lokalita (GL 14). Ďalej sa v širšom území vyskytujú :

-  lokálne biocentrum LBC 12 Brezina

-  lokálny biokoridor 7 Brezina – Pod Košňovom

- staré záťaže na území prevádzky a v jej okolí a plánované nápravné opatrenia

## Za starú záťaž možno v území Konštrukty Industry považovať priestor pôvodnej haly, kde boli osadené technologické linky na povrchové úpravy a neutralizačná stanica. Technológia NS  bude demontovaná a nádrže, ktoré sú z vonkajšej strany  haly  budú asanované. Na asanáciu pôvodnej NS bude potrebné žiadať o povolenie na búracie práce.

## G) 	Opis a charakteristika používanej alebo navrhovanej technológie a ďalších techník na predchádzanie vzniku emisií, a ak to nie je možné, na obmedzenie emisií.

- stručný popis technológie a jej kritických miest z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie

Popis technológie  povrchových úprav je uvedený v časti C žiadosti a v priloženej projektovej dokumentácii. Kritické miesta z pohľadu možného úniku a vypúšťaných emisií do životného prostredia sú:

Ovzdušie

- odsávanie  funkčných kúpeľov bočným odsávaním  a odvod odsatého vzduchu  s vyústením nad strechu objektu nasledovne :

zinkovanie – odlučovač aerosolov

chrómovanie – odlučovač chrómu

fosfátovanie  + čiernenie – odťah vzdušniny je nad strechu objektu bez čistenia

eloxovanie a niklovanie +Cu+Sn – odťah vzdušniny je nad strechu objektu bez čistenia

- vykurovanie výrobných hál (energetický zdroj znečisťovania ovzdušia –2ks teplovzdušné jednotky TC 250 s celk. príkonom  646 kW. ZL : TZL, SO2, NOx, CO, TOC)

Ochrana kritických miest proti úniku znečisťujúcich látok:

- udržiavanie  odlučovacích zariadení  v trvalej prevádzke, ich pravidelná 			kontrola a údržba

- pravidelné nastavovanie horákov v teplovzdušných jednotkách min. 1x za rok tak, aby  boli dodržané emisné limity

- nové technologické linky spolu s odsávaním a čistením odpad. plynov spĺňajú požiadavky BAT

Voda:

- všetky odpadové technologické vody z povrchových úprav sú odvádzané do novej NS, ktorá je osadená vo vyčlenenom priestore haly VVZ1. Vody sú čistené spôsobom neutralizácie a po vyčistení sú vypúšťané do kanalizácie Konštrukty Industry a.s., následne do verejnej kanalizácie a ČOV mesta Trenčín.

- NS – limity vypúšťaných OV  do kanalizácie  Konštrukty Industry a následne do verejnej kanalizácie TVS vychádzajú z požiadaviek TVS a.s. Trenčín  a  NV SR č. 296/2005 Z.z. a doteraz platného rozhodnutia OUŽP v Trenčíne č.j.  F/2005/0004-004/TSZ z 9.3.2006  s platnosťou do 31.12.2007

Tab.č. 13 hodnoty vypúšťanej odpadovej vody z NS

| Ukazovateľ | doteraz povolené hodnoty vypúšťaných OV | navrhované hodnoty podľa projektu | koncentrácia podľa NV 296/2005 Z.z. a požiadavky správcu kanalizácie v mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 6-9 | 6-9 |
| CHSKCr | 300 | 300 | 300 |
| NL | 90,0 | - | 30 |
| Ag - striebro | - | - | 0,3 |
| Hliník | 2,0 | - | 2,0 |
| Arzén |  | - | 0,3 |
| Barium |  | - | 2,0 |
| Kadmium |  | - | 0,2 |
| Kobalt |  | - | 1,0 |
| Chrómcelk. | 0,9 | 0,5 | 0,5 |
| Cr 6+ | 0,1 | - | 0,1 |
| Med | 0,7 | - | 0,5 |
| Železo | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ortuť |  | - | 0,1 |
| molybdén |  | - | 1,0 |
| Nikel | 0,5 | - | 0,5 |
| olovo |  | - | 0,5 |
| selén |  | - | 0,1 |
| cín | 2,0 | - | 2,0 |
| zinok | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| CN tox |  | - | 0,1 |
| CN celk. |  | - | 1,0 |
| fluoridy |  | - | 10 |
| Sulfidy S2- |  | - | 1,0 |
| N-NO2 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
| N-NH4 | 25,0 | 25,0 | 25 |
| Celk. Fosfor Pcelk. | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
| Aktívy chlór | 0,5 | - | 0,5 |
| AOX | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| NEL | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ekotoxicita na vodných organizmoch % účinku | - | - | 50 |

Doporučujeme sledovanie  hodnôt  znečistenia v odpadových vodách: CHSKCr, NL, AL, Cr6+, Crcelk., Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO2, N-NH4 , Pcelk.  AOX, NEL.

- Tvorba a nakladanie s nebezpečnými odpadmi – nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke budú zhromažďované v priestoroch skladu NO a v neutralizačnej stanici (kaly z neutralizácie). Priestor skladu bude označený, odpady budú zhromažďované v nádobách, obaloch vhodných  na tento účel. Odber odpadov  je tak ako doteraz zabezpečený  zmluvne prostredníctvom oprávnenej organizácie.

Manipulácia a nakladanie s nebezpečnými látkami – medzi nebezpečné látky používané v prevádzke patria chemikálie používané v procese povrchových úprav. Zoznam chemikálií je v prílohe D1. Chemické látky a prípravky sú uložené v sklade chemikálií. Sklad na chemické látky bude situovaný v samostatnej uzamykateľnej miestnosti v hale VVZ1 s dostatočnou kapacitou pre umiestnenie minimálne 1-mesačnej potreby chemických látok pre všetky linky povrchových úprav a NS.  Sklad  má nepriepustnú podlahu, zabezpečenú proti prieniku skladovaných chemikálií a prípravkov (popis skladu v časti C a projekte). Priestor je rozdelený havarijnými vaňami na priestor pre tuhé chemické látky a priestor pre tekuté CHL, ktorého podlaha je vyspádovaná  do bezodtokovej  nádrže. Časť na skladovanie čistých chemikálií je priečkou oddelená od priestoru na skladovanie odpadov.

Tab.14	maximálna kapacita skladu

| Chemické prípravky pre galvanické zinkovanie | 6 750 kg |
| --- | --- |
| Chemické prípravky pre eloxovanie, chrómovanie a niklovanie | 4 000 kg |
| Chemické látky a prípravky pre fosfátovanie, čiernenie a odmastenie | 3 000 kg |

- používané technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

nepopisujeme, nakoľko Konštrukta-Galvanizovňa  bude prevádzkovať nové linky  povrchových úprav  v novej , zrekonštruovanej  výrobnej hale a pôvodné výrobné priestory budú využívané na iné účely

- navrhované technológie a techniky na predchádzanie vzniku emisií a obmedzenie emisií

Ovzdušie:

- odlučovače aerosolov a kvapiek z technológii povrchových úprav :zinkovanie, chrómovanie,– záchyt ZL aerosólov z procesu odsávania technologických liniek

- pravidelná údržba a prevádzka zariadení na záchytávanie   aerosólov,

- spaľovanie zemného plynu v teplovzdušných vzduchotechnických jednotkách, pravidelná kontrola a nastavovanie horákov 1x  ročne

Voda:

- pravidelne zabezpečovať údržbu a prevádzku neutralizačnej stanice. vykonávať analýzy vypúšťaných vôd do kanalizácie  podľa  požiadaviek TVS a.s.  a NV SR č. 296/2005 Z.z. – 4 x do roka (ukazovatele CHSKCr, NL, AL, Cr6+, Crcelk., Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO2, N-NH4 , Pcelk.  AOX, NEL)

- 4 x ročne  monitorovať aj vstup OV do NS v určených ukazovateľoch znečistenia v bode 1 tak, aby mohla byť vyhodnotená účinnosť  čistenia.

- kal z NS  zhromažďovať  ako nebezpečný odpad  v neutralizačnej stanici   alebo sklade odpadov. Nádoby na NO musia byť označené tak, aby  vyhovovali skladovanému odpadu

- spracovať prevádzkové poriadky pre sklad NO,  sklad chemikálií  do doby

začatia skušobnej prevádzky

- spracovať nový plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len "havarijný plán") v súlade s ustanoveniami zák.č. 364/2004 Z.z.   a vyhl. 100/2005 Z.z.

- nakladanie so zachytenými emisiami alebo produkovaným zostatkovým znečistením

- odpad z odlučovačov aerosolov je odvádzaný a čistený v neutralizačnej stanici

- všetky druhy vyprodukovaných odpadov sú zhromažďované  podľa charakteru do  samostatných kontajnerov v sklade odpadov, prípadne NS (kaly) a následne sú zneškodňované prostredníctvom oprávnenej organizácie poprípade zhodnocované  oprávnenými organizáciami na základe zmluvy.

- kal z NS bude lisovaný na kalolise (znižovanie objemu) a zhromaždený bude  v NS. Kaly z čistenia nádrží budú zhromaždené v sudoch. Odpad bude pravidelne odvážaný .

- odsávacie vetvy pri technologických linkách  a ventilátory budú odvedené do kontrolnej  havarijnej vane s odvodom do NS.

## H) 	Opis a charakteristika používaných alebo navrhovaných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a na prednostné zhodnocovanie odpadov vznikajúcich v prevádzke

- používané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

      - kalová  koncovka NS (kalolis), čím dochádza k znižovaniu objemu nebezpečného odpadu kat.č. 11 01 09 – kaly a filtračné koláče (množstvo kašovitého až tekutého kalu je lisovaním objemovo zmenšované na cca 1/3). Kalová voda sa vracia späť do NS.

- Spoločnosť zabezpečí  separáciu  využiteľných odpadov, komodity – papier, kartón, fólie, železný šrot. Uvedené druhy budú samostatne zhromažďované a odovzdávané na ďalšie zhodnotenie.

- Dodržiavanie pracovnej disciplíny a prevádzkového a technologického postupu pre linky povrchových úprav vytvára predpoklady na znižovanie množstva  odpadovej vody a aktívnych roztokov  a tým aj znižovanie  množstva kalu

- Spoločnosť zabezpečí oddelený zber NO vo vyčlenenom priestore  skladu NO  s tým, že  obaly s NO budú označené ILNO, bude vedená evidencia odpadov

- navrhované opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov, na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov

  - dôsledne triediť odpad  (fólie, kartón,) a tým znižovať množstvo komunálneho odpadu

  - dôsledne prevádzkovať kalolis, tým znižovať objemové množstvo kalu

  - dodržiavaním pracovnej disciplíny a technologických postupov  optimalizovať  z liniek povrchových úprav tvorbu odpadov

  - používať  úsporné osvetľovacie  telesá

## I)	Opis a charakteristika používaných alebo pripravovaných opatrení a technických zariadení na monitorovanie prevádzky a emisií do životného prostredia

- popis systému monitorovania, resp. merania emisií do životného prostredia – -

- pravidelné diskontinuálne jednorázové merania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z technológie ako i vykurovacích zariadení. Merania sa budú vykonávať prostredníctvom oprávnených firiem podľa požiadaviek  vyhl. MŽP SR č. 408/2003 Z.z. - 1 x 6 rokov. Prvé diskontinuálne meranie bude vykonané počas skúšobnej prevádzky.

Voda

- monitorovanie  podzemných vôd  v 2  vrtoch M1 a M2 (nad a pod halou VVZ1)

v nasledovných ukazovateľoch : Crcelk. Cu, Ni, Fe,  Zn, pH, CHSKCr, AOX, N-NO2, N-NH4, NEL, kyanidy. Početnosť : 2x ročne po dobu 2 rokov, následne pri vyhovujúcich výsledkoch  analýzy vykonávať 1x ročne.

      - pravidelný monitoring  vypúšťaných odpadových vôd do kanalizácie Konštrukty Industry a následne verejnej kanalizácie  TVS. Kontinuálne sledovať pH. Okrem toho min. 4 x ročne zabezpečiť analýzy OV  v ukazovateľoch CHSKCr, NL, AL, Cr6+, Crcelk., Cu, Fe, Ni, Zn, N-NO2, N-NH4 , Pcelk.  AOX, NEL) prípadne v ktorých určí povoľujúci orgán

- pripravované opatrenia na zlepšenie systému monitorovania emisií

prevádzka nevyžaduje ďalšie špeciálne monitorovanie

## J)	Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

Zhodnotenie technológie spoločnosti Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o. Trenčín   s požiadavkami BAT (najlepšie dostupné techniky) sme spracovali  podľa sprístupneného referenčného dokumentu BAT pre povrchové úpravy kovov , ktorý je zverejnený na webovej stránke  MŽP, českého ministerstva a  Európskej  kancelárie IPKZ so sídlom v Seville. Cieľom integrovaného prístupu je zaistiť vysokú úroveň ochrany ŽP ako celku to znamená, projektovať, postaviť, prevádzkovať najefektívnejšie, a najpokročilejšie technológie  za ekonomicky a technicky dostupných finančných nákladov.

| Sledovaný parameter alebo riešenie |  | Hodnota parametra alebo riešenie pre najlepšiu dostupnú techniku BAT | Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky | Zdôvodnenie rozdielov /návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Technologické alebo technické riešenie | Povrchová úprava kovov: - zinkovaním - chrómovaním - eloxovaním - cínovaním + Cu + Ni - fosfátovanie - čiernenie | Linka I. Linka II. Linka III Linka IV. Linka V. Linka VI. U všetkých liniek je postup procesu úpravy : chem.odmasťovanie-morenie-elekrol.odmasťovanie - zinkovanie- alebo iný typ povrchovej úpravy – sušenie. Medzi všetkými operáciami prebieha oplachovanie. |  |
|  |  | Požiadvky BAT: |  |  |
|  |  | Predúprava: mech. čistenie Ďalšie techniky odmasťovania -savé papierové materiály -horúca voda -vysokotlaká voda | Nerobí sa Odmasťovanie ponorové Zinkovanie 1 stupeň odmastenie chemické – teplota do 600 -800 C, intenzívne je kúpeľ miešaný s prestrekom 2 stupeň- chemické odmastenie – teplota do 600 C - detto ako 1. stupeň 3 stupeň- elektrolytické odmastenie – teplota okolo 50-600 , ohrev kúpeľa, miešanie a prestrek použitie vytesňovacích alkalických odmasťovačov (vytesnenie olejovej zložky na hladinu) - použitie zberačov olejovej zložky z hladiny do prepadu do zberných nádob Chrómovanie, eloxovanie niklovanie chemické odmastenie - teplota kúpeľa okolo 600C ( až 800C), miešanie, prestrek, použitie alkalických odmasťovačov Čiernenie a fosfátovanie detto ako predchádzajúce linky | Kvalita dodávaných materiálov na pokovovanie nevyžaduje mechanické predčistenie nakoľko si ju vykonávajú dodávatelia spĺňa podmienky BAT (horúce odmasťovacie kúpele) |
|  |  | Zníženie výnosov - v závesných procesoch -naklonenie výrobkov -doba odkvapkávania 10 s -doba výberu materiálu 8-10s -vhodné rozmiestnenie a zavesenie výrobkov -v bubnových procesoch hladkosť a poškodenie bubna – -pravidelná kontrola -rotácia bubna -drátené sitá - výhodnejšie ako plastové -doba vyberania bubna - 5 s - odkvapkávanie 16-24 s | Využíva sa 10 s 15 s -u veľkosériových dielcov špecifická závesová technika optimalizácia závesovej techniky použitie materiálu s nízkym stupňom zmáčavosti a priľnavosti využíva sa 12 ot./min. (nevhodné) musí byť nevodivý materiál 15 s 25 s | Súlad s BAT Súlad s BAT Súlad s BAT Vyhovuje BAT |
|  |  | -vlastnosti pracov.roztokov -pridávanie povrchovo aktívnej látky -zvýšenie prac.teploty -zníženie koncentrácie roztokov Využitie odpadového tepla-rekuperácia | nepridávajú sa (všetky účinné látky sú obsiahnuté v dodávaných odmasťovacích prípravkoch) pracovná teplota je udržiavaná vo výrobcom stanovených rozsahoch . Okrem toho vane sú tepelne izolované . koncentrácia je udržiavaná vo výrobcom stanovených rozsahoch z dôvodu technickej účinnosti nevyužíva sa | - teplota pracov. roztokov je podľa techn. postupu . |
|  |  | Oplachové techniky - oplach -oplach postrekom -regenerácia oplachov -viacnásobné oplach.techniky | - pri zinkovaní sa využíva oplach protiprúdom s čerením oplachovej vody ako i kaskádovitý oplach v procese fosfátovania a čiernenia – studený protiprúdový oplach -V procesoch sú používané ponorové oplachy s postrekom -nepoužíva sa - v procese eloxovanie, chrómovanie , niklovanie sú použité kaskádové protiprúdové oplachy dvojstupňové | Súlad s BAT s dôrazom na kvalitu výrobkov a kvalitu čistenia odpadových vôd v NS . |
|  |  | Optimalizácia spotreby surovín |  |  |
|  |  | -kontrola prac. kúpeľov | Kúpele sú priebežne kontrolované a upravované na požadované parametre podľa technologického predpisu (chemické rozbory).Regulácia teploty je automatická. | Súlad s BAT |
|  |  | Elektródy -inertné anódy | Použitie anod priamo v pracovnej lázni alebo použitie tzv.slepej anody je podľa typu kúpeľa. U alkalického kúpeľa je použitý systém generátora s rozpúšťaním anod mimo pracovnej vane (ovplyvnené rozpúšťaním zinku bez elektrolytického prúdu – galvanický článok) U slabokyslého kúpeľa sú anody umiestnené priamo v pracovnom kúpeli z dôvodu potreby elektrolytického prúdu na rozpúšťanie anody. |  |
|  |  | Náhrada a výber surovín -menej nebezpečné látky | V procese sa používajú výhradne bezkyanidové kúpele. Je výrazný tlak automobilového priemyslu znižovať ekologicky zaťažujúce resp. zdraviu škodlivé látky (smernice združení výrobcov automobilov, európske smernice).V procese sú využívané prípravky v zmysle posledných výsledkov vývoja a výskumu galvanizačných prípravkov u popredných dodávateľov Spoločnosť nakupuje výhradne od certifikovaných spoločností. | Súlad s BAT |
|  |  | -zmena technológie | V procese sú použité najnovšie poznatky v oblasti technológií povrchových úprav a čistenia odpadových vôd a odsávanej vzdušniny. Projektant garantuje BAT techniku navrhovaných technologických liniek |  |
|  |  | Regenerácia pracovných kúpeľov – pracovné roztoky -filtrácia | Zinkovacie kúpele a Zn a Mn fosfát majú filtráciu | Súlad s BAT |
|  |  | -retardácia | - |  |
|  |  | -cez aktívne uhlie | - |  |
|  |  | -ionový výmeník | - |  |
|  |  | odmasťovacie roztoky - mechanické delenie | Sedimentácia a odkaľovanie pri údržbe roztokov | Súlad s BAT |
|  |  | -odlučovače | Odlučovač ropných látok | Súlad s BAT |
|  |  | - morenie -zníženie spotreby kyselín - predĺženie životnosti - pomocou procesu dialýzy | Použitie inhibítor morenia |  |
|  |  | Spätné získavanie kovov | neefektívne | Zn ani iné kovy sa ani pri BAT spätne nezískavajú |
|  |  | Dodatočné úpravy - sušenie | Sušenie – v sušiacich komorách |  |
|  |  | Emisie prevencia znečistena : –identifikácia a posúdenie rizika -prevenia – 3stupňová kontrola, -monitoring, -skladovanie surovín a polotovarov, -údržba, -havarijný plán | Firma má ISO 9001 a 14 000, v ktorom sú riešené otázky kvality a ochrany ŽP. Postupne do kolaudácie stavby spracuje všetky potrebné prev.predpisy a HP | Vyhovuje požiadavkam ISO 9001a 14 000 a platným legislatívnym predpisom v SR |
|  |  | ovzdušie: -pridávanie aditív morenia na -zabránenie vzniku HOx a HF | - |  |
|  |  | -ochranné kryty na vane | zatiaľ neprekryté |  |
|  |  | -odsávanie vzduchu a odlučovač | Odsávaná vzdušnina je vedená cez odlučovač aerosolov (zinkovanie)a vodný odlučovač Cr (chrómovanie). | Súlad s BAT |
|  |  | -uzavretie linky | - | Súlad s BAT |
|  |  | vody : -oddelenie jednotlivých znečistených vôd | Vody sú privádzané do NS oddelene HOH konc., HOH opl., Cr koncentr. a Cr opl. Ako aj iné kúpele. Tieto vody sú následne zneškodňované procesom neutralizácie a vypúšťané spolu do kanalizácie s ČOV |  |
|  |  | -úprava Cr6+ na Cr3+ | v špeciálnom reaktore |  |
|  |  | -zrážanie hydroxidov (odstraňovanie kovov) | Úpravou pH, sedimentácia, filtrácia kalolismi |  |
|  |  | -tepelné procesy (odparovanie OV) | - |  |
|  |  | odpady: -mininalizácia odpadov | predpokladá sa cca 12 t kalov za rok . |  |
|  |  | -recyklácia elektrolytov | Elektrolyty pracujú bez výmeny – len dopĺňanie spotreby a výnosu (filtrácia...) |  |
| 1.2 | Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie | Využitie surovín na výrobok 70-90% | Ostatné pomocné látky sa využívajú minimálne | Na produkt sa nanáša len Zn (špecifikum galvanického pokovovania je že na dielce sa nanáša len Zn o hrúbke cca 8-12 μm t.j. cca 50g/m2 |
| 1.3 | Parametre spotreby vody Emisie do OV | 50 l/m2 emisie do vôd : 31 926 m3/rok Zn 2,0 mg/l Cr6+ 0,1 mg/l Crcelk 0,9 mg/l Ni – 0,5 mg/l Sn – 2,0 mg/l Cu- 0,7 mg/l Al- 2,0 mg/l | 31,61 l/m2 63,8 kg/rok 3,2 kg/rok 28,7 kg/rok 15,9 kg/rok 63,8 kg/rok 22,34 kg/rok 63,8 kg/rok | súlad s BAT |
| 1.4 | Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti | Prevádzka s premiešavaním a odsávaním T =700 8521 W/m2 | Elektr. energia 864 Wh/m2 |  |
| 1.5 | Ďalšie parametre | Spotreba surovín na odmasť. 0,2-9t/100 000 m2 Spotreba surovín na morenie 2-101 t/100000 m2 Spotreba kyseliny 15-160t/100000 m2 Tvorba odpadov najväčšie množstvo vzniká kalu s obs.60-70% vody. Množstvo je ovplyvňované elektrochem procesmi vznik. V priebehu elektrolytického vylučovania kovových povlakov | 1,076 t/100 000 m2 6,613 t/100 000m2 7, 3146 t /100 000 m2 12 t/rok |  |

2.	Porovnanie emisných parametrov prevádzky s najlepšími dostupnými technikami

2.1 	Znečisťovanie ovzdušia

| P .č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku/ limity SR | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Za odlučovačom OKAL | HCl – Cr6+ - 0 Zn - nie je limit TZL Sn Cu Ni NOx SO2 |  | 30 mg/m3/ 30 mg/m3 0,5 mg/m3/ 1 mg/m3 nie je limit/ 5 mg/m3 / 50 mg/m3 / 5 mg/m3 / 5 mg/m3 / 1 mg/m3 500 mg/m3 500 mg/m3 |  | Súlad s BAT |

2.2 	Znečisťovanie vody a pôdy

| P. č. | Zdroj emisií / miesto vypúšťania | Znečisťujúca látka alebo ukazovateľ znečisťovania | Druh indikátora – parametra najlepšej dostupnej techniky | Hodnota parametra pre najlepšiu dostupnú techniku *1 | Skutočná alebo projektovaná hodnota parametra*2 | Zdôvodnenie rozdielov / návrh opatrení a termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verejná kanalizácia | CHSKCr Cd Hg Cr6+ Crcelk. Zn Ag Al As Ba Cd Co Cu Fe Mo Ni Sn Pb Se F- S2- N-NO2 N-NH4 Pcelk- Cl- AOX NEL pH NL aktív.chlór |  | 300 mg.l-1 0,5 0,2 0,1 0,5 2,0 0,3 2,0 0,3 2,3 0,2 1,0 0,5 3,0 1,0 0,5 2,0 0,5 0,1 10,0 1,0 5,0 25,0 2,5 0,5 2,0 3,0 6,0-9,0 30 - | 300 0,1 0,9 3,0 2,0 0,7 3,0 0,5 2,0 7,0 25,0 3,0 2,0 3,0 90 0,5 |  |

*1  hodnoty  v prípade firmy Konštrukta Galvanizovňa s.r.o. musia spĺňať  požiadavky  kanalizačného poriadku spoločnosti TVS, a.s. Trenčín a NV SR č.296/2005 Z.z.

*2  hodnoty  zatiaľ platného povolenia  č.j. F/2005/00004-004/TSZ z 9.3.2005 , ktoré bolo predĺžené rozhodnutím OUZP 2/2006/03372-003 TSZ z 29.12.2006 do termínu 31.12.2007

- návrh na dosiahnutie parametrov najlepšej dostupnej techniky

1. Oprávneným meraním preveriť  potrebu inštalácie  odlučovacieho zariadenia na ďalšie technologické linky (cínovanie , eloxovanie, čiernenie, fosfátovanie ).

2. postupne  vybaviť  technologické linky kapotážou (čiastočná  alebo úplná)

## K)	Opis a charakteristika ďalších pripravovaných opatrení v prevádzke, najmä opatrení na hospodárne využívanie energií, na predchádzanie haváriám a na obmedzovanie ich prípadných následkov

- Opatrenia na úsporu a zlepšenie využitia surovín vrátane vody, pomocných materiálov a ďalších látok – nenavrhujú sa , nakoľko spĺňajú požadované parametre BAT

- Opatrenia na hospodárne využitie energie – nenavrhujú sa

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich prípadných následkov – pripravované alebo uvažované zmeny a zlepšenia voči súčasnému stavu.

1.spracovanie aktuálneho havarijného plánu v zmysle zákona 364/2006 Z.z.   o vodách najneskôr do skúšobnej prevádzky

2. prevádzkovať  NS  podľa schváleného prevádzkového poriadku

3.  vykonávanie pravidelných analýz vypúšťaných odpadových vôd , prevádzkovať  kontinuálne sledovanie pH

4. vypracovanie Súboru technických prevádzkových parametrov a súboru technicko-organizačných opatrení podľa vyhl. 61/2004 Z.z najneskôr do 	trvalej kolaudácie stavby

- Opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a ohrozovania zdravia ľudí po skončení činnosti prevádzky (napr. vykonávanými aktivitami ako búracie práce, sanácia, prestavba na iný účel) – Konštrukta – Galvanizovňa neuvažuje v najbližšej budúcnosti ukončiť výrobnú činnosť- prevádzka  povrchových úprav.

V prípade, že  bude s prevádzkou končiť, je potrebné vykonať  nasledovné	opatrenia:

- Okamžite oznámiť termín ukončenia prevádzky  SIZP Žilina a doložiť správu o opatreniach na ukončenie prevádzky.

- Obsluha vykoná odstavenie prevádzky v zmysle  prevádzkových 	predpisov.

- Vypustiť jednotlivé technologické roztoky v súlade s prevádzkovými predpismi a havarijným plánom.

- Odstaviť a odstrániť zdroje energií.

- Vyrobený produkt a nezúžitkované suroviny v nepoškodených obaloch riadne uskladniť. Použité suroviny a zbytok kvapalných médií zneškodniť.

- Odstaviť a odstrániť technologickú a pitnú vodu.

- Rozobrať technologické zariadenia, armatúry, zhodnotiť ich technický stav z hľadiska  ich ďalšieho použitia.

- V prípade ich ďalšieho použitia vykonať ich vyčistenie a následné využitie v prevádzkach vlastnej spoločnosti alebo ich odpredať externým záujemcom.

- Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných plôch, záchytných nádrží a celého príslušného areálu.

- Na základe posúdenia rozhodnúť o vykonaní dekontaminácie a  uviesť celý areál prevádzky do uspokojivého stavu, neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.

- Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky  do uspokojivého stavu zabezpečiť nepretržitú strážnu službu.

- Opatrenia systému environmentálneho manažmentu  - nenavrhujú sa, spoločnosť má  certifikát ISO 14 001, ISO 9002, ISO 18 001.

- Vecný  a časový plán zmien, ktoré vyvolajú alebo môžu vyvolať vydanie nového integrovaného povolenia - Konštrukta Galvanizovňa s.r.o. neuvažuje v horizonte 5-7 rokov žiadne významné zmeny,  ktoré by   vyžadovali zmenu integrovaného povolenia

- Zoznam ďalších významných dokladov vzťahujúcich sa na ochranu životného prostredia (environmentálna politika, prehlásenie EMAS, udelenie známky Environmentálne vhodný výrobok)

Spoločnosť vlastní certifikát ISO 9002, 14001, 18001.

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## L)	Opis ďalších hlavných alternatív navrhovaného riešenia prevádzky, ak boli vypracované a ktoré prevádzkovateľ akceptuje

- len u nových prevádzok, alebo pri zmenách v prevádzke, ako preukázanie výberu najlepšej techniky a technológie – nevzťahuje sa na Konštruktu – Galvanizovňu s.r.o.

M) návrh podmienok povolenia

- Návrh opatrení a inštalácie nových technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. podľa výsledkov  oprávneného merania inštalovať odlučovače  ZL pre ostatné  technologické linky  T : 2012

2. postupne  vykonať kapotáž technologických liniek  T : 2010

- Určenie emisných limitov a zdôvodnenie ich úrovne

Navrhnované emisné limity sú v súlade s požiadavkami  vyhl. 706/2002 Z.z.  	v znení neskorších predpisov.

| ZL | emisný limit |
| --- | --- |
| HCl Cr6+ Zn TZL Sn Cu Ni NOx SO2 | 30 mg/m3 1 mg/m3 5 mg/m3 50 mg/m3 5 mg/m3 5 mg/m3 1 mg/m3 500 mg/m3 500 mg/m3 |

- Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník

- pravidelná prevádzka a údržba odlučovačov aerosólov

- pravidelná prevádzka a údržba NS

- pravidelné čistenie a údržba technologickej linky (korozívne prostredie)

- Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie

1.trvale zabezpečovať separovanie odpadu:  papier, plasty

2. podľa zásad a požiadaviek  pracovných postupov  povrchových úprav vytvárať podmienky pre znižovanie množstva odpadu (kal z NS)

3.trvale prevádzkovať kalolis pri NS  a tým znižovať objem produkovaného kalu

- Podmienky hospodárenia s energiami – nenavrhujú sa

- Opatrenia na predchádzanie haváriám a obmedzovanie ich následkov

1.pravidelne 1x ročne zabezpečiť školenie a oboznámenie pracovníkov s havarijným plánom , ktorí manipulujú s NL,

2. pravidelne (2x ročne) monitorovať kvalitu podzemných vôd v monitorovacích vrtoch, zabezpečiť ich vyhodnotenie a v prípade potreby prijať opatrenia

3. pravidelne 4 x ročne sledovať kvalitu vstupujúcich vôd do NS a vypúšťaných odpadových vôd  z NS do kanalizácie. pH merať kontinuálne.

- Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania–vzhľadom na charakter prevádzky sa nenavrhujú

- Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky – nenavrhujú sa

- Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania a údaje, ktoré je potrebné evidovať a poskytovať do informačného systému

1.Voda

navrhujeme  monitorovanie ukazovateľov odpadových vôd – 4x ročne  v ukazovateľoch :

pH, CHSK Cr, NL , Al, Crcelk.., Cr 6+ , Cu,  Fe, Ni, Sn, Zn,  N-NO2 , N-NH4 Pcelk- Aktívny chlór, AOX, NEL

Údaje podľa vyhl. 391/ 2003 Z.z.  zasielať každoročne do 15.2. na S HMU Bratislava, SIŽP Žilina

- Ovzdušie

Monitoring :

- jednorázové diskontinuálne merania technologických a energetických zdrojov znečistenia  v ukazovateľoch :

1. energetické zdroje -  NOx a CO.

2. technologické linky povrchových úprav : HCl, Zn, Cr6+, TZL, Ni, Cu, Sn,

NOx, SO2.

Údaje podľa vyhl. 391/ 2003 Z.z.  zasielať každoročne do 15.2. na S HMU Bratislava, SIŽP Žilina a Ob. UŽP Trenčín.

- Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke – opatrenia na skúšobnú prevádzku  navrhujeme obdobné ako na trvalú prevádzku .

Pozn.: Pri všetkých opatreniach uviesť termín realizácie a očakávané prínosy

## N)	Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca povoľovaná prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Účastníci konania :

Konštrukta – Galvanizovňa s.r.o. Trenčín

Konštrukta Industry a.s. Trenčín

Mesto Trenčín

Trenčianska  vodárenská spoločnosť, a.s. Trenčín

Dotknuté orgány :

Obvodný úrad ŽP Trenčín  - odbor odpadov, ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Trenčín

Obvodný úrad pre pozemné komunikácie a  cestnú dopravu Trenčín

O)       Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia

Úvod:

Spoločnosť Konštrukta Galvanizovňa s.r.o. (predtým len Konštrukta) pôsobí  v areály Konštrukty Industry od roku 1980, kedy začala s prevádzkou galvanizovne. Záujmové územie sa nachádza  v priemyselnej zóne mesta Trenčín, v jeho V časti, v blízkosti areálu spoločnosti TRENS, areálu Výstaviska : Trenčín mesto módy. Z juhu je areál obkolesený poľnohospodárskou pôdou.

Linky povrchových úprav boli situované v objekte v blízkosti nákladnej vrátnice.  Súčasné linky  budú premiestnené do haly VVZ1, ktorá je situovaná na okraji areálu Konštrukty.  V hale budú okrem povrchových úprav  umiestnené aj iné výrobné činnosti, ktoré však nesúvisia s procesom povrchových úprav.

V hale VVZ1  budú fungovať nasledovné technologické linky :

- alkalické zinkovanie

- chrómovanie

- eloxovanie

- cínovanie + Cu+Ni

- fosfátovanie

- čiernenie

Po uvedení všetkých technologických liniek do prevádzky, ich premiestnení do haly VVZ1 budú povrchové úpravy spadať pod  ustanovenia zákona 245/2003 Z.z. o IPKZ. Uvedená aktivita bola posuzovaná podľa zákona 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Identifikácia  žiadateľa:

Konštrukta Galvanizovňa s.r.o. , k Výstavisku 13, 912 50 Trečín

ICO: 363 278 24

Zdôvodnenie žiadosti: Žiadosť sa podáva na základe v súlade  so zákonom č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

Lokalita :  Pozemok parc.č.1172.vo vlastníctve Konštrukta Industry a.s. List vlastníctva 478

Popis výroby :

V hale VVZ1  budú nainštalované technologické linky (závesové a bubnové) na povrchové úpravy. Dve linky (znkovanie a chrómovanie) budú odsávané, odsávaná vzdušnina bude zaústená cez odlučovače aerosolov  do vonkajšieho prostredia. Ostatné linky budú odsávané bez záchytu ZL.

Linky  budú osadené v havarijných vaniach. Všetky odpadové vody z liniek budú zaústené do neutralizačnej stanice. Po vyčistení OV budú vody zaústené po kontrole pH do kanalizácie Konštrukty  Industry a následne do mestskej kanalizácie s ČOV.

Plánované kapacity povrchových úprav :

| Technologická linka | Objem vaní v m3 | Povrchovo upravená plocha v m2 |
| --- | --- | --- |
| galvanické zinkovanie - závesové zinkovanie - bubnové zinkovanie | 24,75 m3 | 273 715 m2 - 89 100 m2 - 184 615 m2 |
| sssSpolu fosfátovanie, čiernenie, odmasťovanie: odmasťovanie fosfátovanie čiernenie | 10,1 m3 - 6 m3 - 6,1 m3 - 4,0 m3 | 590 770 m2 - 443 077 m2 - 295 385 m2 - 295 385 m2 |
| Spolu chrómovanie, eloxovanie, niklovanie s Cu+Sn : chrómovanie, niklovanie+ Cu+ Sn eloxovanie | 13,4 m3 - 4,4 m3 - 4,5 m3 - 4,52 m3 | 108 540 m2 - 35 100 m2 - 36 000 m2 - 37 440 m2 |
|  | 48,25 m3 | 973 025 m2 |

Výstupy z technológie:

Existujúce technol. linky   ovzdušie :

| TZL spolu - v tom NaOH Cr6+ Cu Zn Ni Sn | 0,41868 t - 0,38658 t - 0,0213 t - 0,00252 t - 0,00084 t - 0,00366 t - 0,0009 t |
| --- | --- |
| HCl | 0,14628 t |

Voda :  množstvo : 30 760 m3.rok-1, pitná voda : 818 m3/rok , kvalitatívne ukazovatele – musia spĺňať NV SRč. 296/2005 Z.z.

Odpady :  predpoklad po uvedení do prevádzky :30,5  t /rok najviac je odpadu : 11 01 09 Kaly a filtračné koláče obsahujúce NL  –12 t/rok

Vstupy :

Voda :  31587  m3/ rok

Energia : 841 000 kWh.

Suroviny :   147,631 t /rok

Monitorovanie :

Ovzdušie :  spoločnosť v rámci  skúšobnej prevádzky vykoná prvé oprávnené diskontinuálne meranie znečisťujúcich látok oprávnenou organizáciou. Ďalej bude  monitoring vykonávaný v zmysle vyhl. MZP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

Voda:  spoločnosť bude zabezpečovať analýzy odpadových vôd z NS vypúšťaných do kanalizácie Konštrukty Industry a následne do verejnej kanalizácie  mesta Trenčín s vyústením na ČOV. Analýzy  budú vykonávané  4x do roka.  Návrh : 4 x ročne  monitorovať vstup aj výstup z NS určených ukazovateľov znečistenia.

Organizácia bude povinná plniť ďalšie povinnosti ( oznamovanie údajov) vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku životného prostredia  a hlásiť  údaje z monitoringu SIZP Žilina, Ob.UZP a obci.

Posúdenie s BAT: (najlepšie dostupné techniky)

navrhovaná  stavba bola posúdená s podmienkami  najlepšie dostupných techník a pri zohľadnení kvality povrchových úprav a výsledného produktu spĺňa požiadavky  BAT.

Navrhované opatrenia :

-Prevádzkovanie VZT a odlučovacích  zariadení podľa prevádzkového poriadku, pravidelne vykonávať ich údržbu

- Podľa platnej legislatívy zabezpečiť jednorázové oprávnené merania emisií prostredníctvom  odborne spôsobilej osoby

-Dôsledne prevádzkovať NS podľa schváleného prevádzkového poriadku tak, aby boli dodržané  limity  podľa kanalizačného poriadku  Konštrukty Industry a TVS a.s.

-Vykonávať analýzy  OV vstupujúcich  do NS tak, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť NS (4x do roka), vykonávať aj analýzy  OV z NS – 4x ročne

-S nebezpečnými látkami a chemikáliami manipulovať len vo vyčlenených a zabezpečených priestoroch (výrobná hala, sklady chemikálií..)

- Pracoviská, sklady chemikálií a sklady nebezpečných odpadov vybaviť prostriedkami na likvidáciu prípadných havarijných únikov pre všetky druhy skladovaných nebezpečných látok

- nemanipulovať s chemikáliami mimo skladov chemikálií na nezabezpečených miestach

- Zabezpečovať ochranu materiálov a výrobkov  pred znehodnotením pôsobením vlhkosti a kyslých zložiek ovzdušia obmedzením skladovania materiálov pred povrchovou úpravou a výrobkov na max. 2 dni

- Všetky pracovné priestory a plochy pod prevádzkovými vaňami udržiavať čisté, aby sa zabezpečila okamžitá identifikácia úniku.

- Viesť prehľadnú evidenciu o vstupoch a výstupoch chemikálií pri ich prechode procesom povrchových úprav a únikoch.

## P)	Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:    __________________________Dátum  : _________________

(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: 	Ing. Stanislav Hladký – konateľ 			_______

Pozícia v organizácii:           štatutárny  zástupca                    			       	_______